电磁流量计MODBUS的RTU模式通讯协议V2.0版本及接线

一、通讯协议

1、仪表为RS485或RS232接口。

2、数据传输模式：RTU模式。

3、数据格式：

- 1个起始位

- 8个数据位，最小的有效位先发送

- 无奇偶校验位

- 1个停止位

4、错误检测域：CRC(循环冗长检测)

5、MODBUS功能代码：03

6、流量仪表数据存放格式：只存放瞬时流量和累计流量两个参数，以寄存器为单位，寄存器地址00~01存放瞬时流量4字节IEEE754格式浮点数，02~03存放累计流量4字节浮点数。

7、举例如下：

上位机发送：

| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 04 | 44（CRC低） | 09(CRC高) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表收到上位机命令后，会回应：

| 01 | 03 | 08 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | CRC低 | CRC高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

X0 X1 X2 X3为IEEE754格式浮点数，X4 X5 X6 X7为IEEE754格式浮点数。

二、接线方式

1、分体型（方型）

  - RS485接口：A2（端子）	— A（外部）；

B2（端子）	— B（外部）

  - RS232接口：A2（端子）	— TXD（外部）；

B2（端子）	— RXD（外部）；

GND（端子）— GND（外部）

2、一体型（圆型）

  - RS485接口：T+（端子）	— 	A（外部）；

T-（端子）	— 	B（外部）

  - RS232接口：T+（端子）	— 	RXD（外部）；

T-（端子）	— 	TXD（外部）；

IN-（端子）	— 	GND（外部）